英山县政府采购中心

采购需求文件

采购计划备案号：421124-2026-00062

项目名称： 英山县长冲高中食堂无机房电梯采购项目

采购内容： 电梯

采购人名称:英山县长冲高级中学

2026年5月

目  录

第一部分  供应商资格要求	1

第二部分  技术及商务要求	2

一、采购清单	2

二、项目概述及简介	2

三、采购项目相关的标准、规范	3

四、 技术要求	4

五、商务要求	11

第三部分  评审方法及评分标准	15

一、评审方法	15

1、本项目采用综合评分法	15

二、 评审步骤	15

（一）资格性审查	15

1、资格审查方法	15

2、资格审查程序	15

一）资格审查	15

二）信用信息核查	15

三）资格审查结果	16

3、资格审查标准	16

（二）符合性审查	19

三、评分标准	20

1、商务评分（12分）	20

2、技术评分（58分）	21

3、价格评分（30分）	23

英山县长冲高中食堂无机房电梯采购项目

采购需求

依据政府采购计划备案421124-2026-00062号函的要求，现委托英山县政府采购中心就“英山县长冲高中食堂无机房电梯采购项目”进行竞争性磋商采购。

项目属性：货物

资金来源：中央财政性资金。

采购预算：人民币12.8万元；最高限价：12.8万元

（是/否）是政府集中采购项目：是

（是/否）接受联合体投标：否

（是/否）可采购进口产品：否

（是/否）公开采购意向：是

采购人信息

名称：英山县长冲高级中学

地址：英山县温泉镇毕昇大道168号

联系方式：江东志0713-7044211

第一部分  供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他采购活动。

- 应未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为中小企业的联合体、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业）；

- 特定资格要求：

（1）供应商是制造商的，须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）B级及以上资质或新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。

（2）供应商是代理商的，须具备有效的《特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质；或新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。

第二部分  技术及商务要求

说明：技术、商务要求均为实质性要求，应当全部满足或优于。

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求/备注 | 产品属性 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无机房电梯 | 1 | 台 | 电梯 | 货物 | 工业 |
| 项目交货期 |  | 合同签订之日起 45个日历日 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期自特种设备检验机构监督检验合格之日起计算，此期限不得低于 5 年。 |  |  |  |  |

二、项目概述及简介

英山县长冲高级中学食堂电梯设备采购及安装

三、采购项目相关的标准、规范

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

| 序号 | 名称 | 标号或文号 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 《电梯制造与安装安全规范》 | GB/T 7588-2024 |
| - 2 | 《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》 | GB/T 28621-2023 |
| - 3 | 《安装于办公、旅馆和住宅建筑的乘客电梯的配置和选择》 | GB/T 42623-2023 |
| - 4 | 《交流电梯电动机通用技术条件 第1部分：三相异步电动机》 | GB/T 12974.1-2023 |
| - 5 | 《交流电梯电动机通用技术条件 第2部分：永磁同步电动机》 | GB/T 12974.2-2023 |
| - 6 | 《电梯用钢丝绳》 | GB 8903-2024 |
| - 7 | 《电梯曳引机》 | GB/T 24478-2023 |
| - 8 | 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》 | GB/T 7025.1-2023 |
| - 9 | 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第2部分：Ⅳ类电梯》 | GB/T 7025.2-2023 |
| - 10 | 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸 第3部分:Ⅴ类电梯》 | GB/T 7025.3-2023 |
| - 11 | 《电梯T型导轨》 | GB/T 22562-2023 |
| - 12 | 《电梯主要部件报废技术条件》 | GB/T 31821-2015 |
| - 13 | 《电梯试验方法》 | GB/T 10059-2023 |
| - 14 | 《提高在用电梯安全性的规范》 | GB/T 24804-2023 |
| - 15 | 《火灾情况下的电梯特性》 | GB/T 24479-2023 |
| - 16 | 《地震情况下的电梯要求》 | GB/T 31095-2014 |
| - 17 | 《电梯远程报警系统》 | GB/T 24475-2023 |
| - 18 | 《用于辅助建筑物人员疏散的电梯要求》 | GB/T 41122-2021 |
| - 19 | 《电梯自动救援操作装置》 | GB/T 40081-2021 |
| - 20 | 《电梯物联网监测终端技术规范》 | GB/T 42616-2023 |
| - 21 | 《电梯物联网企业应用平台基本要求》 | GB/T 24476-2023 |
| - 22 | 《电梯安装验收规范》 | GB/T 10060-2023 |
| - 23 | 《建筑防火通用规范》 | GB55037-2022 |
| - 24 | 《电梯技术条件》 | GB/T 10058-2023 |
| - 25 | 《电梯工程施工质量验收规范》 | GB 50310-2023 |
| - 26 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 | TSG T7001-2023 |
| - 27 | 《湖北省电梯使用安全条例》 |  |
| 注：1.以上标准如有更新的，按最新标准执行；采购需求如有相关的行业标准、地方标准或者其他标准、规范，采购需求也需要同时满足； 2.采购需求未列明的技术要求按标准规范执行；若采购需求提出的要求高于标准规范要求的，则按采购需求所列要求执行。 |  |  |

- 技术要求

说明：下表标注有“▲”号的条款，为 “技术要求”中的重要参数，在技术评分中有相关要求。标记“★”项为实质性要求条款，必须满足或优于招标文件要求，否则按照无效响应处理。

1、客梯电梯清单

| 序号 | 梯号 | L1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 乘客电梯 |
| 2 | 机房 | 无机房 |
| 3 | 数量(台) | 1 |
| 4 | ★载重(kg) | ≧1050kg |
| 5 | ★速度(m/s) | ≧1.0m/s |
| 6 | 开门方式 | 中分 |
| 7 | 层/站/门 | 3层3站3门 |
| 8 | 停靠楼层 | 1F-3F |
| 9 | 开门净尺寸（宽*高） | ≥900mm*2100mm |
| 10 | 井道净尺寸（宽*深） | 2270mm*2250mm（以实际测量尺寸为准） |
| 11 | 顶层净高度 | 4400mm（以实际测量尺寸为准） |
| 12 | 底坑深度 | 1600mm（以实际测量尺寸为准） |
| 13 | 轿厢净尺寸（宽*深） | ≥1400*1600mm |
| 14 | 轿厢净高 | ≥2400mm |
| 15 | 操作系统 | 全电脑集选控制 |
| 16 | ▲控制系统 | 先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
| 17 | 拖动系统 | 永磁同步无齿轮交流变频变压调速 |
| 18 | ▲门机 | 永磁同步变频门机系统，门电机防护等级≥IP54，绝缘等级≥F级 |

2、电梯基本功能

| 基本功能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 基本功能 | 功能说明 |
| 1 | 检修运行 | 电梯进入检修状态，系统取消自动运行以及自动门的操作。 |
| 2 | 自救平层运行 | 当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区，此时只要符合起动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至最近平层区，然后开门。 |
| 3 | 独立运行 | 电梯不接受外界召唤，只响应轿内指令，不能自动关门。 |
| 4 | 紧急电动运行 | 对于人力操作提升装有额定载重量的轿厢所需力大于400N的电梯驱动主机，设置紧急电动运行开关及操作，以替代手动盘车装置。 |
| 5 | 自动返基站 | 当超过设定时间，仍无内部指令和层站召唤时，电梯自动返回基站等候乘客。 |
| 6 | 锁梯功能 | 自动运行状态下，锁梯开关动作后，消除所有召唤登记，然后返回锁梯基站，自动开门。 |
| 7 | 满载直驶 | 在自动无司机运行状态，当轿内满载时(一般为额定负载的80%)，电梯不响应经过的厅外召唤信号。 |
| 8 | 节能待机功能 | 当超过设定时间，仍无内部指令和层站召唤时，则自动切断轿厢内照明、风扇等电源。 |
| 9 | 错误指令取消 | 乘客在操纵箱内可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消上次错误登记的指令。 |
| 10 | 反向自动消号 | 当电梯运行到终端层站或者运行方向变更时，将此前所登记的反向指令全部自动取消。 |
| 11 | 重复关门 | 电梯持续关门一定时间后，若门锁尚未闭合，则电梯自动开门，然后重复关门。 |
| 12 | 本层厅外开门 | 在无其它指令或外召的情况下，若轿厢停靠在某一层站，按下该层站外的召唤按钮后，轿厢门自动打开。 |
| 13 | 关门按钮提前关门 | 电梯在自动运行模式下，处于开门保持时，可以通过关门按钮提前关门，以提高效率。 |
| 14 | 全集选 | 在自动状态或司机状态，电梯在运行过程中，在响应轿内指令信号的同时，自动响应厅外上下召唤按钮信号，任何服务层的乘客，都可通过登记上下召唤信号召唤电梯 |
| 15 | 轿厢到站钟 | 电梯按照乘客的要求到达目的楼层后，从轿顶板发出提示信号。 |
| 16 | 超载保护 | 当电梯内载重超过额定载重时电梯报警，停止运行。 |
| 17 | 门光幕保护 | 电梯关门时，门中间有任何阻挡，光幕保护动作，电梯立即转为开门。光幕保护在消防操作时不起作用。 |
| 18 | 超速保护 | 保证轿厢运行时的速度在安全控制范围内，以保证乘客和货物的安全。 |
| 19 | 五方通话 | 用于在特殊情况下与外界保持联系，话机安装在操纵箱内部。 |
| 20 | 应急照明及警铃 | 当电梯停电时，操纵箱上有一只应急照明灯会自动点亮，保证轿厢内部照明;当电梯发生故障时，通过持续按压操纵箱上警铃按钮，报警铃声持续鸣响。 |
| 21 | 轿厢意外移动保护功能 | 当电梯轿厢位于平层区域，电梯门开启时，若轿厢突然发生意外移动，控制系统能立刻发出保护信号，制停轿厢，防止意外移动的继续发生，确保乘客、货物进出轿厢安全。 |
| 22 | 轿厢防扒门保护功能 | 轿厢门机设置有防扒门保护装置，可有效防止轿厢内乘客扒开轿门，保障乘客安全。 |
| 23 | 层门防脱槽保护功能 | 电梯层门设有防脱槽装置，可防止一般的撞击或某些人为使用不当造成的层门故障。 |
| 24 | 全面LED节能功能 | 电梯井道、轿厢内皆采用高效节能LED照明灯，与传统照明灯相比，可减少70%以上电能损耗，经济环保。 |
| 25 | 强迫关门 | 当开通强迫关门功能后，如果由于光幕动作或其它原因使电梯连续60秒没有关门信号时，电梯就强迫关门，并发出强迫关门信号。 |
| 26 | 消防迫降 | 电梯接收到火灾(消防)信号后，电梯不再响应任何召唤按钮其他楼层的内选指令，以最快的方式运行到消防基站后，开门停梯。 |
| 27 | 语音报站 | 电梯运行过程中自动向乘客播报运行方向及即将到达的层站等信息。 |
| 28 | ▲动力电源 | 电压：380V±10% 频率：50Hz |
| 系统功能 |  |  |
| 序号 | 系统功能 | 功能说明 |
| 1 | 井道参数自学习 | 系统在首次快车运行前，需要对井道的参数进行自学习，包括每层的层高、强迫减速开关位置。 |
| 2 | 直接停靠运行 | 以距离为原则，自动运算生成从启动到停车的平滑曲线，没有爬行，直接停靠在平层位置。 |
| 3 | 最佳曲线自动生成 | 系统根据需要运行的距离，自动运算出最适合人机功能原理的曲线，没有个数的限制，而且不受短楼层的限制。 |
| 4 | 免脱负载电机参数识别 | 对于异步电动机，控制系统可以自动辨识电机的电阻、电感、空载电流等控制参数，以便精确控制电机;而对于永磁同步电动机，控制系统可以完成旋转编码器的角度识别。 |
| 5 | 服务楼层设置 | 系统可根据需要灵活选择关闭或激活某个或多个电梯服务楼层及停站楼层。 |
| 6 | 自动修正轿厢位置 | 电梯每次运行到端站位置，系统自动根据第一级强迫减速开关检查和修正轿厢的位置信息，同时辅助特制的强迫减速减速度彻底消除冲顶和蹲底故障。 |
| 7 | 测试运行 | 测试运行包括新电梯的疲劳测试运行、禁止外召响应、禁止开关门、屏蔽端站限位开关、屏蔽超载信号等测试运行方法。 |
| 8 | 用户设定检查 | 用户可以通过该功能查找系统参数设置与出厂设置不一致的参数。 |
| 9 | 前后门服务楼层设置 | 系统可根据需要分别对前门和后门选择服务楼层。 |
| 10 | 实时时钟管理 | 系统具有实时时钟芯片，无电源的情况下可以保证2年时钟工作正常。 |
| 11 | 强迫减速监测功能 | 系统在自动运行模式下，根据强迫减速开关位置、以及开关动作情况来监测、校正电梯轿厢的位置。 |
| 12 | 开关门控制功能选择 | 系统根据使用的门机种类的区别，可以灵活设置开门到位之后、关门到位之后的是否持续输出指令的模式。 |
| 13 | 保持开门时间分类设定 | 系统根据设定的时间自动判别召唤开门、指令开门、门保护开门、延时开门等不同的保持开门时间。 |
| 14 | 外召粘连识别 | 系统可以识别出厅外召唤按钮的粘连情况，自动去除该粘连的召唤，避免电梯由于外召唤按钮的粘连情况而无法关门运行。 |
| 15 | 层楼显示按位设置 | 系统允许每一层的显示使用0-9，以及字母之中的任意字符排列组合显示，方便特殊状况使用。 |
| 16 | 运行方向滚动显示 | 电梯运行中，厅外显示板滚动显示运行方向。 |
| 17 | 跳跃层楼显示 | 灵活定义厅外显示板显示内容，可以根据需要将显示设置为非连续数据。 |
| 18 | 换站停靠 | 如果电梯在持续开门超过开门时间后，开门限位尚未动作，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，自动登记下一个层站运行;同时报E55号故障提示。 |
| 19 | 电流斜坡撤除 | 在永磁同步电动机应用现场中，电梯运行减速停车后，电动机的维持电流通过斜坡的方式撤除，避免这个过程中电动机的异常噪声。 |
| 20 | 称重信号补偿 | 系统可以在特定应用场合中使用模拟式称重信号，对电梯的启动进行补偿。 |
| 21 | 故障历史记录 | 系统具备故障历史记录存储与查询功能，包括故障产生的时间与楼层等信息。 |
| 22 | 门区外不能开门的保护 | 系统在非门区状态，禁止自动开门。 |
| 23 | 逆向运行保护 | 系统对旋转编码器的反馈信号方向进行识别，在运行中判断电动机的实际运行方向，一旦为逆向运行则报警提示。 |
| 24 | 防打滑保护 | 在非检修状态，电梯运行过程中，如果连续运行了F9-02规定的时间(最大45秒)后，而且没有平层开关动作过，系统就认为检测到钢丝绳打滑故障，所以就停止轿厢一切运行。 |
| 25 | 接触器触点检测保护 | 电梯在运行或者停止状态下，检测到接触器的吸合状态异常时，系统自动保护。 |
| 26 | 电机过电流保护 | 检测到电机的电流大于最大允许值时，系统自动保护。 |
| 27 | 电源过电压保护 | 检测到电源电压大于最大允许值时，系统自动保护。 |
| 28 | 电机过载保护 | 检测到电机过载，系统自动保护。 |
| 29 | 编码器故障保护 | 全系统使用一个高速编码器来进行闭环矢量控制，如果该编码器发生故障，系统自动停机，杜绝因无法得知编码器故障引起的冲顶蹲底的故障。 |
| 30 | 井道自学习失败诊断 | 没有正确的井道数据，电梯将不能正常运行，因此在井道自学习未能正确完成时设置了井道自学习失败诊断。 |
| 31 | 驱动模块过热保护 | 检测到驱动模块过热，系统自动保护。 |
| 32 | 门开关故障保护 | 当检测到电梯开关门超过设定次数以后仍未有效关门，系统停止开关门并输出故障。 |
| 33 | 运行中门锁断开保护 | 电梯运行中检测到门锁断开，系统自动保护。 |
| 34 | 限位开关保护 | 上(下)限位开关动作后电梯禁止向上(下)运行，但是可以向相反方向运行。 |
| 35 | 对地短路检测 | 系统在第1次上电的情况下可以对输出U、V、W进行检测，判断是否存在对地短路的情况。 |
| 36 | 平层开关故障保护 | 电梯在自动运行模式下，识别平层信号的粘连与丢失情况。 |
| 37 | CPU故障保护 | 系统具有2个CPU，相互进行状态判断，一旦有异常则进行保护，封锁所有输出。 |
| 38 | 输出接触器异常检测 | 在抱闸打开之前，通过检测输出电流的情况判断输出接触器是否异常。 |
| 39 | 门锁短接保护 | 电梯在自动运行模式下，每次开门到位均识别门锁是否存在异常。 |
| 40 | 电机温度保护 | 系统检测到电机温度过热后，暂停电梯运行。 |
| 41 | 防捣乱功能 | 连续三次运行到站开门光幕都没有动作，将认为捣乱，消除所有内指令。 |
| 42 | 闲暇自动检测 | 电梯处于停梯状态下，系统会按照设定的时间周期对抱闸力矩进行自动检测，判断抱闸力矩是否符合要求，确保电梯安全运行，防止因为抱闸力矩引起的溜车故障。 |
| 43 | 抱闸动作自动检测功能 | 系统对抱闸的每次动作都进行实时监控，如有异常，立即进行保护。 |
| 44 | 制动力矩自动检测功能 | 系统智能化控制，自动对制动力进行检测，确保有足够的制动力矩制停电梯。 |
| 45 | 开门再平层运行 | 电梯停靠在层站，大量进出人或货物，电梯会因为钢丝绳和橡皮的弹性形变，造成平层波动，给人员和货物进出带来不便，这时系统允许在开着门的状态下以再平层速度自动运行到平层位置。 |

3、电梯安全设备要求

（1）断相和错相保护；

（2）上、下终点开关和上、下极限开关；

（3）缓冲器；

（4）限速器；

（5）安全钳；

（6）紧急停止按钮；

（7）层门安全设施；

（8）轿门安全设施；

（9）层门闭锁保护

（10）电气短路保护；

（11）主电机过载保护。

4、电梯装潢要求

| 部 位 | 客梯装修要求 |
| --- | --- |
| 轿厢壁 | 要求采用发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |
| 地 面 | PVC |
| 轿厢顶 | 发纹不锈钢加节能型LED灯，轿厢高≥2400mm |
| ▲轿 门 | 中分门，发纹不锈钢，厚度≥1.2mm。红外线光幕保护 |
| 操纵盘 | 要求采用一体式操纵箱，发纹不锈钢面板，装有辉光微动的圆形按钮。操纵盘上有楼层显示、方向显示等指示标志 |
| 通讯 | 隐蔽式五方对讲装置 |
| 轿厢门坎 | 铝合金地坎 |
| 厅门坎 | 铝合金地坎 |
| 厅 门 | 全部采用发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |
| 门 套 | 小门套，全部采用发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |
| 门厅按钮及显示 | 要求采用发纹不锈钢面板；装有辉光微动的圆形按钮，点阵显示 |

5、其他技术要求

| 操作系统： | 全电脑全集选方式 |
| --- | --- |
| 控制系统： | 全集选 |
| ▲拖动系统： | 曳引机主电机交流变频变压无级调速无齿拖动系统（达到防护国家标准等级） |
| 门机系统： | 永磁变频门机系统（达到防水防护国家标准等级） |
| 应急系统： | 配置自动救援操作设备（停电自动平层） |
| ▲曳引机： | 曳引机制动器安全可靠，制动器寿命≥1500万次 |
| 操纵盘及外呼盒： | 操作盘及外呼盒能有效防水 |
| 钢丝绳： | 钢丝绳实测破断拉力≥国标最小破断拉力，且安全系数≥12（3根及以上绳） |
| ▲整机配置情况 | 驱动主机、控制柜、调速装置、控制装置、门机、层门门锁、轿门门锁、轿厢意外移动保护装置、安全钳、限速器、缓冲器、安全电路、上行超速保护装置、绳头组合为自主生产的产品； |
| ★安全功能要求 | 1.安全停靠；2.终端强迫减速；3.火灾应急返回 |
| ▲安装施工组织设计 | 提供完善的安装施工组织设计方案。包括但不限于:施工质量保证、施工组织计划及管理措施、项目管理及安装人员、组织机构图、施工设备清单、检验方案及电梯安装与其他相关专业的协调配合项。 |
| ▲售后服务 | 提供完善的售后服务方案。包括但不限于:售后服务维护方式及应急情况处理方案、常规问题解决方案、售后服务专业技术人员技术保障、备品备件的供应、及时响应保障、培训方案、售后服务机构、维保期后的设备维护配合方案。 |

五、商务要求

说明：下表标注有“△”号的条款，为 “评审标准”中的评分内容。

| 序号 | 商务条款 | 具体内容 | 评分点△ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目工期 | 合同签订之日起 45 个日历日 |  |
| 2 | 质保期 | 质保期自特种设备检验机构监督检验合格之日起计算，此期限不得低于 5 年。在质量保证期限内存在质量问题的，供应商应当提供免费修理或者更换服务 |  |
| 3 | 服务地点 | 英山县长冲高级中学食堂 |  |
| - 4 | 报价要求 | 投标人报价为含税全包价，不超过最高限价。 |  |
| - 5 | 资金支付及交付方法 | 监督检验合格、完成使用登记后付至合同款的100%。 |  |
| - 6 | 类似业绩 | 供应商提供近三年完成过类似项目业绩。 | △ |
| - 7 | 到货检验 | 供应商在货物运抵安装位置后履行到货检验手续。到货检验由采购人、供应商共同进行，必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。检验内容包括对照采购清单及技术要求检查相关品牌证书、装箱清单（含设备的主、附件）、产品配置清单及说明、设备出厂检验报告、整机及安全保护装置型式试验证书等相关文件证书等（纸质和电子版两种类型）。 |  |
| - 8 | 安装调试 | 供应商应提供电梯安装调试服务。电梯的安装调试应至少满足以下要求： （1）电梯安装施工前应由电梯安装单位办理开工告知手续，并向电梯监督检验机构提交监督检验申请。 （2）电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从采购人对施工现场安全生产的管理，落实现场安全防护措施，并通过合同明确各自的安全责任。 （3）电梯安装施工期间应在电梯口的显著位置设置警示标志和公示牌，并采取必要的防护措施，公示牌载明作业内容、施工期限、施工单位、责任人、联系方式等信息。 （4）电梯制造、电梯安装单位不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，增加电梯维护维修的难度和成本，影响电梯正常运行。 （5）电梯安装单位不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人将未经检验或者检验不合格的电梯投入使用。 （6）电梯制造单位对本单位制造的电梯应提供必要的技术培训服务，提供必需的备品配件、相应的专用服务工具和使用说明书，指导并协助解决电梯安装、调试、使用过程中涉及的质量安全问题，并在安装竣工后进行整机调试和验收、出具整机质量证明文件。 |  |
| - 9 | 交付检验 | 供应商应提供交付检验服务。采购文件、投标（响应）文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定均为验收依据。交付检验至少应满足以下要求： （1）电梯安装调试完毕后，采购人可根据采购文件、投标（响应）文件、厂家货物技术标准说明等内容，对电梯功能进行检查，符合要求后提请特种设备监督检验机构进行监督检验，必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。 （2）电梯安装监督检验须由经核准的特种设备监督检验机构进行，检验合格取得电梯检验合格报告，并配合使用单位完成电梯使用登记手续后方视为完成交付检验。 （3）完成交付检验后，供应商应向采购人移交监督检验报告、特种设备使用标志、产品配置说明、型式试验证书、电气原理图、整机质量证明文件、安装使用维护保养说明书、应急救援说明、非金属材质部件使用声明（若有）、未设置人为及技术障碍声明、变更设计证明文件（若有）、安装自检报告等有关资料。 |  |
| - 10 | 维护保养服务 | 电梯的维护保养应由依法取得对应类别制造、安装许可的单位进行。至少包含以下事项： （1）维护保养单位应当建立维护保养组织机构，现场维护保养不得低于 2 名持有《特种设备操作人员证》（电梯维修）的人员。 （2）设立 24 小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除。 （3）建立每台电梯的维保记录，及时记录电梯的维保、故障等情况，保障电梯维保施工安全的风险识别及安全防控措施。 （4）接到电梯困人故障报告后，维保人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过 30 分钟。 （5）协助使用单位建立每台电梯的档案，包括电梯安全管理制度、应急救援预案、维保记录、故障记录、日常巡查记录等。 （6）协助使用单位至少每年开展一次应急演练。 （7）制定维护保养计划并至少提前一天书面告知使用单位维护保养时间及联系人，维护保养期间应在现场放置警示标志。 （8）终止电梯维护保养时不得采用设置密码、不提供专用服务工具及零部件等方式干扰电梯后续的正常运行和安全使用，质保期内免费维护保养。 （9）提供必需的备品备件，满足使用过程中更换及时性的要求 |  |
| 11 | 违约责任 | 1.合同一经签订生效后，即受法律保护，甲、乙双方均应按合同约定的条款承担各自的责任与义务，如一方无故解除合同、拒收货物或者拒绝交付货物的，未违约方有权要求违约方支付违约金，违约金的计算方式:合同总金额*5%=违约金。 2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 30 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |  |
| 12 | 企业实力 | - 供应商内部管理通过“ISO 9001 质量管理体系认证书 ”、“ISO 14001 环境管理体系认证证书 ”、“ISO 45001 职业健康和安全管理体系认证 ”等认证。 | △ |

第三部分  评审方法及评分标准

- 一、评审方法

## 1、本项目采用综合评分法

综合评分法是指投标文件全部实质性满足招标文件要求，且按照评标因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 评审步骤

- （一）资格性审查

## 1、资格审查方法

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 2、资格审查程序

  - 一）资格审查

①开标结束后，采购人或采购代理机构根据“第一章 投标邀请”中投标人资格要求并按本章“三、资格审查标准”所列的内容，对投标人资格进行审查，不满足资格审查标准要求的按无效投标处理。

  - 二）信用信息核查

①根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，投标人信用信息以“信用中国”网 (http://www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)查询的结果为准。

②资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购代理机构拒绝其参加政府采购活动。

③以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员的信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

④资格审查与评标工作未在同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评标时应当对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

- 三）资格审查结果

①根据资格审查的情况，确定资格审查合格的投标人，并形成资格审查结果。

②资格审查合格投标人不足3家的，不得评标，应予以废标。

- 3、资格审查标准

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （1）企业应提供“营业执照”； （2）事业单位应提供“事业单位法人证书”； （3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件； （4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”； （5）自然人应提供自然人身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 由投标人对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）投标人是法人的，应具有上一年度（_2025年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 （2）有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 由投标人对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）投标人依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； （2）投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； （3）投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； （4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据； （5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据； （6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 由投标人在《投标函》中声明 |
| 3 | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 | 由投标人在《投标函》中声明 |
| 4 | 未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。 |
| 5 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 支持中小企业发展资格要求：提供《中小企业声明函》，本项目投标人属于监狱企业或者残疾人福利性单位的，同时提供监狱企业证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》； |
| 6 | 本项目的特定资格要求 | - 6.1供应商是制造商的，须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）B级及以上资质 或 新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。 6.2供应商是代理商的，须具备有效的《特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质；或新证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质。 |

备注：

- 资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。

- 信用信息核查

2.1资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

2.2以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员和信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

- （二）符合性审查

| 序号 | 审查项名称 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | （1）投标报价没有超过项目（采购包）预算金额或最高限价； （2）投标报价不存在缺项、漏项。 |
|  | 投标文件签署 | 按照招标文件要求签署、盖章。 |
|  | 强制采购节能产品 | 依据财库[2019]9号文的规定，如属于强制节能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图，未提供的视为无效响应（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）。 |
|  | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标时，投标人所投产品不是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的。 |
|  | 实质性要求 | （1）满足招标文件第三章“项目采购需求”中要求的实质性条款； （2）投标有效期满足招标文件要求； （3）没有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 围标串标情形 | 投标人不存在下列任一情形： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件。 |
|  | 其他无效情形 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。 |

三、评分标准

1、商务评分（12分）

| - 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 类似业绩 | 6分 | 供应商提供自本项目提交响应文件截止之日止近三年完成过类似项目业绩，每提供 1 个得 2 分，最多 6分。 注：提供中标通知书（如有）、合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）扫描件并加盖供应商公章。 |
| 1.2 | 体系实力 | 6分 | 投标供应商具有有效的相关管理体系资质认证： 1、ISO 9001 质量管理体系认证书 - ISO 14001环境管理体系认证证书 - ISO 45001 职业健康和安全管理体系认证 - 以上证书每提供一个证书得 2 分，最高得 6分，未提供不得分。（提供相关证书扫描件加盖供应商公章） |

2、技术评分（58分）

| - 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 曳引机主电动机外壳 | 2分 | 所投电梯的电动机外壳防护等级≥IP41且绝缘等级F级及以上的得2分。 评审依据：提供制造商产品手册或检测报告扫描件加盖供应商公章 |
| 2.2 | 制动器 | 3分 | - 投标电梯制造商制动器为电磁直压式鼓式(块式)，制动器寿命≥1500万次。满足的得3分。 评审依据：提供制造商产品手册或检测报告扫描件加盖供应商公章 |
| 2.3 | 动力电源 | 3 分 | 电梯制造商须取得检验机构出具的控制柜供电电源电压可以在380V±10% 范围内保证正常运行的检验报告的得 2 分，380V±15% 范围内或优于保证正常运行的检验报告的得 3 分，没有不得分。 评审依据：提供制造商产品手册或检测报告扫描件加盖供应商公章 |
| 2.4 | 控制系统（一体机） | 4分 | 所投电梯控制系统（一体机）具有①接触器控制功能、②供电系统断相错相保护功能、③静态元件功能、④电磁兼容EMC功能。每满足一项得1分，全部满足得4分。 评审依据：提供制造商产品手册或检测报告扫描件加盖供应商公章 |
| 2.5 | 门电机 | 3分 | 门电机防护等级≥IP54，绝缘等级≥F级。全部满足的得3分，其他不得分。 评审依据：提供制造商产品手册或检测报告扫描件加盖供应商公章 |
| 2.6 | 光幕 | 3分 | 拟投产品光幕的光束数量满足国标的要求且在 190 束（含190）以下的得 2分，光幕的光束数量在 190 束以上得 3分，没有不得分。 - 评审依据：提供制造商产品手册或检测报告扫描件加盖供应商公章 |
| 2.7 | 整机配置情况 | 14分 | 驱动主机、控制柜、调速装置、控制装置、门机、层门门锁、轿门门锁、轿厢意外移动保护装置、安全钳、限速器、缓冲器、安全电路、上行超速保护装置、绳头组合为自主生产的产品；每有一项得1分，全部满足得14分。 评审依据：除门机、绳头组合外其余部件均以该型号整机型式试验报告载定的部件核验为准；门机以委托检验报告为准；绳头组合以单独的型式试验报告为准。（上述报告均需提供扫描件并加盖供应商公章） |
| 2.8 | 安装施工组织设计 | 10分 | 一、评审内容：供应商需根据项目实际需求，提供完善的安装施工组织设计方案。应包括: ① 施工质量保证 ② 施工组织计划及管理措施 ③ 项目管理及安装人员 ④ 施工设备清单 ⑤ 组织机构图 二、评审标准： 1、方案设计完整性、科学、合理、实用性强、针对性强，得 2分； 2、较完整、科学、合理、可行，得 1.5分； 3、基本可行、基本完整，得 1 分； 4、不完整、不合理、不提供，得 0 分。 对上述 5项评审内容分别进行打分，每项方案最高可得 2 分，以此类推，本项累加后最多得10分。 |
| 2.9 | 售后服务 | 16分 | 一、评审内容：供应商需根据项目实际需求，提供完善的售后服务方案。应包括： - ① 售后服务维护方式及应急情况处理方案 - ② 常规问题解决方案 - ③ 售后服务专业技术人员技术保障 - ④ 备品备件的供应 - ⑤ 及时响应保障 - ⑥ 培训方案 - ⑦ 售后服务机构 - ⑧ 维保期后的设备维护配合方案 二、评审标准： 1、方案设计完整性、科学、合理、实用性强、针对性强，得 2 分； - 2、较完整、科学、合理、可行，得 1.5 分； - 3、基本可行、基本完整，得 1 分； - 4、不完整、不合理、不提供，得 0 分。 对上述 8 项评审内容分别进行打分，每项方案最高可得 2 分，以此类推，本项累加后最多得 16分。 |

3、价格评分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.1 | 价格评审 | 30 | 采购小组只对响应磋商文件要求且进行最后报价的价格评审，报价分采用低价优先法计算，即满足响应文件要求且最后报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／最后报价)×30分 |

备注：落实政府采购政策进行价格调整的方法

专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。